## Sheet1
福建省公路事业发展中心维修更换消防安防设施项目报价单
序号 | 设备名称、 规格 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 小计（元） | 备 注
一、消防泵房：消防水泵与阀门
1 | 消防水泵泡水（消火栓泵2台与喷淋泵2台）维修整改 | 台 | 4 |  |  | 30KW；水泵电机拆下，吊装，拆开电机清晰泥沙，烘干，维修线圈，维修泵体等
2 | DN100闸阀老化腐蚀漏水，需整改更换 | 台 | 2 |  |  | 铸钢明杆闸阀
3 | 闸阀拆除、安装 | 工日 | 2
4 | 辅材（螺栓、密封圈、切割片等） | 批 | 1
二、屋顶气压罐稳压泵设施
5 | 喷淋稳压泵老化损坏故障，需维修整改 | 台 | 1 |  |  | 水泵拆下、运到厂商、修理、更换配件，运回安装
6 | 气压罐稳压设施双电源柜与电梯电源共用，不符合消防规范要求，需整改 | 台 | 1 |  |  | 双电源柜1台及安装
7 | 双电源线YJV5*10 | 米 | 115 |  |  | 从消控中心敷设至屋顶消防气压房。
8 | 电气钢管50 | 米 | 60
9 | 水泵供电电源线YJV4*6 | 米 | 100 |  |  | 4台泵每台1根
10 | ZR-BV1.5线 | 米 | 400 |  |  | 电磁阀、点接压力表、气压罐高水位、低水位控制线路
11 | 电气钢管32 | 米 | 85
12 | 电气钢管20 | 米 | 60
13 | 金属软管32 | 米 | 16
14 | 金属软管16 | 米 | 30
15 | 辅材 | 批 | 1
三、西梯疏散灯
16 | 消防嵌入式疏散灯老化故障，需整改更换 | 盏 | 13 |  |  | 西梯：1层至9层
17 | 疏散灯线路老化损坏WDZB-BV1.5线 | 米 | 300 |  |  | 西梯：从消控中心敷设至屋顶（3根）
四、安防监控
18 | 更换平台管理服务器操作系统（专用软件） | 套 | 1
19 | 400万星光级网络高清红外枪式摄像机故障更换 | 台 | 1 |  |  | 海康（H.265编码）工程机
20 | 室外防水电源12V/2A | 个 | 1
备注：项目维保期1年，维保期内供应商需提供免费维保服务。