附件1

采购内容及要求

一、采购项目概述及要求

为进一步提高火灾防范和消防预警能力，提升福建省运输事业发展中心内保安全管理水平，拟委托开展省运输中心消防提升服务。

二、采购要求(以“★”标识内容均为不允许负偏离的实质性要求，标注“▲”号的技术参数为重要技术参数。)
（一）采购内容清单及技术要求

	序列
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	独立式光电感烟火灾探测

报警器
	产品需符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式试验报告。
2、产品需符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，取得应急管理部消防产品合格评定中心出具的强制性产品认证证书。
3、产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。

4、设备应具有不低于1个红外光信号发射管、1个蓝光信号发射管、1个光信号接收管、1个温湿度传感器和1个红外遥控接收管等内部传感器。

5、设备支持4G网络无线通讯，可以插入移动/电信/联通/广电 4G SIM卡后接入运营商的物联网设备管理平台。

▲6、当蜂鸣器出现故障时，设备应能产生蜂鸣器故障报警，并上报至手机APP端与平台端。处于报警状态时，设备应支持通过外接的红外遥控器控制进行消音。（提供第三方检测报告复印件并加盖报价人公章）

▲7、设备应具备欠压报警功能；当电池电量低于预设值时，设备应产生蜂鸣器鸣叫、指示灯闪烁的报警，并上报至手机APP端与平台端。（提供第三方检测报告复印件并加盖报价人公章）
	117台

	2
	手动火灾报警按钮(4G）（核心产品）
	1、电池供电不少于3年待机。

2、使用测试功能，用户自检设备工作状态。支持不低于1路开关量报警输出。 
3、使用环境：温度：-10℃~55℃，相对湿度：≤95%RH不结露。 
4、报警指示灯：不低于3个,火警、通讯、故障 
信号；支持查询。
5、报警输出：不低于1路，继电器（触点容量：DC24V/1A）。
6、工作原理：手动触发；支持防拆报警。 
	15台

	3
	无线数显液位表
	LED屏幕应至少显示电池电量、信号强度、液位值、设备当前状态等。 
2、可使用在户外环境，防水等级≥IP68。 
3、低功耗：≤6uA。 
4、零点温漂：≤1.5% FS ；灵敏度温漂：≤1.5% FS ；过载压力：≥200% FS ；爆破压力：≥500% FS ；测量范围：0~5m。
5、供电电压：3.0V ；电池容量：≥7.2 Ah。

6、电池设计寿命：正常工作不低于3年。
	1台

	4
	安消智能摄像机
	▲1、内置≥1.0 TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测等，各类智能事件可以正常检测和报警（提供第三方检测报告复印件并加盖报价人公章）。
▲2、内置不低于1个感温传感器、1个扬声器、1个麦克风、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个DC12V电源输出接口、2颗补光灯、3个状态指示灯（提供第三方检测报告复印件并加盖报价人公章）。
3、探测器应能在额定电源电压的-15%-+10%范围内正常工作；支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE，不使用适配器的情况下，电源电压在DC9V~DC36V范围内变化正常工作。
4、语音功能：具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
▲5、可在≤15s内探测到距离设备≥50m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警（提供第三方检测报告复印件并加盖报价人公章）。

6、可在IE浏览器上设置不低于4个检测区域、4个屏蔽区域，支持布防时间配置，当设定的侦测区域内有占道事件发生时，该区域内边框将变为红色，并可联动报警、启动录像、报警上传中心和SD卡、声音播报，报警指示灯自动点亮。
7、支持配置各个报警指示灯状态，包括开、关、闪烁以及闪烁频率。
	1台

	5
	组合式电气火灾监控探测器
	1、组合式电气火灾探测器，支持断电报警，断零报警。

2、无线传输模块单独集成。 
3、满足GB14287.2和GB14287.3标准。 
4、支持设备远程升级；支持启动气溶胶。
5、供电电压：AC 220 V，50 Hz。
6、报警音量：≥70 dB(A)，1 m。
	5台

	6
	线缆式开口剩余电流互感器
	1、剩余电流互感器（开口式、线缆式）≤400A；
2、过线孔径：φ80mm ；检测对象：交流剩余漏电电流。 
3、额定输入：0-1A；额定输出：0-0.5mA；精度等级：0.5。 
	5台

	7
	开口式电流互感器
	1、过线电流互感器 ，一次额定电流400A，二次额定电流40mA。 
2、过载倍数是额定电路的1.2倍。 
3、测量范围：电流大小0-400A；检测对象：用电线路的电流大小。
	15台

	8
	温度传感器
	1、温度传感器 ；探测器种类：NTC热敏电阻。 
2、温度测量范围：-40℃～150℃ ；工作温度：-50℃～260℃。 
3、检测精度：1% ；传感器线长：3m。 
4、测量范围：温度测量范围：-40℃～150℃。  
5、检测对象：检测用电线路的温度。 
	15台

	9
	4G卡
	
	5台

	10
	热成像感温火灾探测器
	1、具有双向语音对讲和单向语音广播功能。
2、可通过IE浏览器在热成像画面中设置区域测温规则。
3、热成像视频图像中可显示设定区域的最高温度、最低温度及平均温度值。
4、温度异常报警功能：可通过IE浏览器设置在热成像枧频图像探温度区域中出现以下条件时，在客户端给出报警提示、联动报警输出、联动录像及联动抓拍：当设定区域的最高温度值/最低温度值/平均温度值/温差值大于或小于预设阈值时。
5、烟雾触发报警功能：具备烟雾触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现大量烟雾，当浓度达到报警设定阈值时，触发设备烟雾报警，视频画面叠加烟雾报警信息，并录像及上传抓拍图片。
6、火点触发报警功能：具备火点触发报警功能，在设定的监控区域范围内，出现火点，当火点大小达到报警设定阈值时，触发设备火点报警，视频画面叠加火焰报警信息，并录像及上传抓拍图片。
▲7、火灾报警信号传输功能：发生火灾时，探测器可将报警信息通过输入模块传输到火灾报警主机中，并在火灾报警主机中显示该报警信息 ；（提供第三方检测报告复印件并加盖报价人公章）
	4台

	11
	电动车智能充电站
	1、充满自停或充电时间到，设备自动断电。当拔掉电动车插座后（无充电电池接入），插座自动断电。 
2、内置温度检测功能，超出设定温度时，会上传报警。 
3、内置电流检测电路，过载、短路等其他异常自动断电。 
4、支持单路计量检测，精确控制单路充电功率。 
5、具备充电语音提示功能。 
6、输入工作电压：AC220V±10% 50Hz。
7、设备输出路数：不低于10路；单通道输出电压：220V；单通道输出电流：最大配置10A；无线通信：4G。 
	3台

	12
	智能充电站插座
	1、二轮充电桩专用五孔插座。
2、具备良好的绝缘性能和防触电设计，符合相关安全标准。 
3、产品执行标准：GB'T 2099.1-2021.GB/T 1002-2021。
	30个

	13
	智能充电站防雨罩
	1、满足86型插座安装。 
2、材质：PP材质。 
	30个

	14
	智能配电管理系统
	1、电源总输入电压63A-100A，10KW-40KW。具有电源指示灯。
2、★电源控制模式：手动、自动双模式切换（提供现场演示）
3、★设备二维码在线识别，支持微信、PC 端网页浏览浏览模式（提供现场演示）。
4、通讯方式：GPRS/NB-IOT（二选一）。
5、支持防雷防护监测，支持温湿度监测。

6、★监测告警：电压、电流、功率、电量 、防雷、温湿度、箱门监测，防雷异常告警（提供现场演示）。
7、★运维管理：PC/手机GIS地理信息设备定位展现；故障在线报修；控制管理：PC/手机远程控；系统可以显示在线状态，以及显示本项目的项目名称、使用单位及详细地址信息。控制管理：PC/手机远程控制和定时控制设置（提供现场演示）。
8、数据管理：存储、备份、统计报表分析，为以后运维投入提供数据依据。
	1台

	15
	智慧消防云平台
	1、可查看本单位整体消防情况，包括设备统计、设备状态、报警情况等。
2、工作台实时接收报警和设备隐患信息，查看离线设备，用户能够查看未处理的报警和设备隐患信息详情，进行快速处理。

3.支持对消防信息进行实时监测.
4.报警信息可查看当前、历史报警信息；故障详情可查看当前、历史隐患信息等信息。

5.支持按路径选择所要查看的视频，通过页面切换可以支持多路同时查看。
	3年

	16
	电动车智慧消防云平台
	（1）首页总览：支持设备状态统计、设备报警/故障统计、充电活跃度分析、充电次数趋势等。
（2）设备管理：支持对站点设备增删改查等。
	3年

	17
	智慧消防APP
	提供消防报警查询与处理、故障查询与处理、消防数据监测、消防设备管理等功能。
	3年


（二）服务要求

1.大楼消防监测预警服务

（1）光电感烟火灾监测服务：在大楼各办公室及老福洲5楼区域场所安装光电感烟火灾探测器，实时监测现场烟雾浓度。

（2）消防水箱液位监测服务：在大楼消防水箱安装无线数显液位表，实时监测消防水池液位。

（3）配电箱电气火灾探测服务：在大楼及老福洲5楼配电箱安装智能配电监测装置，实时监测电气线路隐患。

（4）安保人员在岗监测服务：在大楼保安室安装人体感应、AI视频识别探测探头，实时监测安保人员在岗状态。

（5）智慧消防预警及24小时值守服务：通过物联网技术，将上述安装的设备终端接入智慧消防云平台，对监测发现的烟雾浓度过高、消防水箱液位过低、配电箱电气线路隐患、安保人员长时间不在岗等异常情况，第一时间通过智慧消防系统及APP进行预警。安排专人进行24小时值守，对异常情况通过电话等方式进行预警，确保第一时间处置。

2.电动车充电监测预警服务：在电动车棚安装电动车智能充电站，并通过智能管控设备，实时监测电动车充电安全状态，实现电动车充电充满自停、充电过载保护、过温断电、短路报警等功能。
3.联合值守服务：

（1）专业联合值守，保障全天候监管，提供 7×24 小时平台实时监测、技术支撑与警情协助核实服务。弥补人工值守在非工作时段、节假日的监管短板，确保任何时段警情都能得到专业响应与协助，形成大楼值守+专业后台的双重保障。

 （2）闭环处置流程，实现 “三早” 目标平台发生预警时，会第一时间通过短信、APP 等方式推送火情点位、电气隐患位置、设备异常信息给相关联系人，并在规定时间内电话联系值班人员进行确认，直至警情闭环处理，确保隐患核查、处置、反馈全流程留痕，真正实现“早发现、早核实、早处置”。

 （3）数据可视化管理，提升决策效率平台接收报警信号后，可查看详情信息，联动视频复核、电子平面图定位，直观呈现警情位置、现场画面、设备状态等关键信息，便于值班人员快速判断、精准处置。同时，系统可自动生成运行报表、隐患统计报告，为大楼消防安全管理提供数据支撑，提升管理效率与决策科学性。

4.其他要求

（1）服务期内，由供应商负责所有设备维护，确保正常运转。
（2）服务期满后，采购内容清单中第1-14项相关设备产权归采购人所有，服务期满后由采购人自行处置。
三、商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

交货期及服务期：自合同签订之日起30个日历日内交货并安装调试完毕。服务期3年。

服务地点：福建省运输事业发展中心
支付方式：
	支付

期次
	支付比例

（%）
	支付期次说明

	1
	25
	合订签订生效后，由供应商开具真实有效的等额增值税普通发票。采购人自收到发票之日起10个工作日内，向合同约定的供应商对公账号转账支付合同金额的25%。

	2
	25
	第一年服务期满后，供应商提供第一年度服务报告提请采购人验收审核。验收通过后，由其开具真实有效的等额增值税普通 发票。采购人自收到发票之日起10个工作日内，向合同约定的供应商对公账号转账支付合同金额的25%，。

	3
	25
	第二年服务期满后，由供应商提供第二年度服务报告提请采购人验收审核。验收通过后，由其开具真实有效的等额增值税普通发票。采购人自收到发票之日起10个工作日内，向合同约定的供应商对公账号转账支付合同金额的25%。

	4
	25
	第三年服务期满后，由供应商提供第三年度服务报告提请采购人验收审核。验收通过后，由其开具真实有效的等额增值税普通发票。采购人自收到发票之日起10个工作日内，向合同约定的供应商对公账号转账支付合同金额的25%。


4、安装

4.1成交供应商应在签订合同后3个工作日内，向采购人提供安装进度计划表。

4.2合同签订后，由成交供应商负责将合同规定的产品数量送到安装地点，产品通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装调试。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

5、质保期和售后服务要求

5.1成交供应商须按采购要求提供合格的产品，服务期内免费维护维修，非因操作不当造成要更换的零配件由成交供应商负责包修、包换。服务期满后设备产权移交采购人。

5.2免费保修期内货物一旦出现故障，成交供应商响应时间不超过8小时，检修人员应在24小时内到设备安装地点排除故障，如48小时内不能排除故障，成交供应商应负责提供替代设备，其费用由成交供应商承担。在免费保修期内出现产品质量问题(同一故障发生二次)，采购人则有权要求免费更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

附件2

评分规则

本项目采用综合评分法确定最终成交候选人。
各项评审因素的设置如下：

报价部分评分   满分为30.00分

（一）价格分采用低价优先法计算：报价得分=（报价基准价／投标人报价）×价格权值×100。最低报价为报价基准价。
（二）技术部分评分   满分为60.00分

	项目
	分值
	描述

	投标产品技术性能指标
	54.00
	1.根据各报价人对《采购内容及要求》二、采购要求中的各项要求的响应情况由评审小组进行评分，完全满足要求的得54分；其中标注“★”的参数（共计4项）为不允许负偏离的实质性要求，必须满足，否则视为未实质性响应采购要求，按无效报价处理；标注“▲”号的技术参数（共计6项）为重要技术参数，每负偏离一项扣3分；未带“▲”的技术参数（共计75项）每负偏离一项扣0.48分，正偏离不加分。

	技术实施方案
	3.00
	根据报价人提供的技术实施方案合理情况进行评分。报价人技术实施方案完全符合采购人需求，设计思路清晰、应用部署层次清楚合理的得3分，部分内容可操作性较强的得2分，阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分，方案不合理或未提供方案的本项得0分。

	施工组织设计完整性
	3.00
	根据报价人提供的施工计划、工期进度计划合理情况进行评分。对各阶段预期的交付成果、序时进度能准确把握分析和承诺的得3分，对工期进度有较准确的分析和承诺的得2分，对各阶段预期的交付成果、序时进度能粗略把握，对工期进度有的分析但无具体承诺的得1分，方案不合理或未提供方案的本项得0分。


（三）商务部分评分   满分为10.00分

	项目
	分值
	 描述

	业绩
	2.00
	根据报价人提供的自2021年1月1日至本项目文件递交截止日期止（日期以合同签订时间为准）完成的并经验收合格的类似项目业绩的（需有平台值守相关业绩），每提供1份得1分，满分2分。须提供该业绩项目的成交通知书、采购合同关键页文本复印件原件备查。未提供材料或不符合要求的不得分。

	培训方案
	3.00
	根据报价人提供的对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训等方案情况进行评分，培训方案详细，可操作性强，得3分，方案完整、可操作性较好的得2分；方案基本完整、可操作性一般的得1分；未提供的本项不得分。

	售后服务承诺
	3.00
	根据报价人的售后服务方案、维护响应计划进行评分，包括具体的售后内容、故障响应时间、响应方式等方面，方案详细完整、可操作性强的得3分；方案完整、可操作性较好的得2分；方案基本完整、可操作性一般的得1分；未提供的不得分。

	服务团队方案
	2.00
	根据报价人为本项目提供详细的服务团队方案，应包含团队内部制度、岗位设置、人员配置等内容进行评分：提供的方案完整、详细、合理、可行性强的得2分；提供的方案不够周全详细、具体、合理、可行性一般的得1.5分；提供的方案不周全详细、合理、可行性较差的得1分；未提供的不得分。


附件3

 报价文件格式

福建省运输事业发展中心

消防提升服务项目
报  价  文  件

项目名称：             
 报 价 人 ：             

              日    期 ：             

目录

一、报价一览表

二、法定代表人授权书（若有）

三、营业执照副本复印件

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

五、资格承诺函

六、采购要求或报价人认为应提交的其他证明材料

一、报价一览表

报价人名称：   （全称并加盖公章）                                 货币单位：元人民币

	项目名称
	数量
	单价
	总价

	
	 
	
	 

	总 报 价(大写)：                          (小写￥：   )  


报价人代表签字：                                      日期：     年    月    日

二、法定代表人授权书（若有）
致：福建省运输事业发展中心

（报价人全称）法定代表人         授权  （报价人代表姓名）为报价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的            项目采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人的委托代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人的委托代理人：              性别：       身份证号：                  
单位：                    部门：           职务：                  
详细通讯地址：            邮政编码:            电话：              
附：法定代表人及被授权人身份证件复印件

授权人

报价人（全称并加盖公章）：            
法定代表人签字或盖章：                     
日     期：                          
被授权人

报价人的委托代理人签字：                    
日     期：                         

三、营业执照副本复印件

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：福建省运输事业发展中心                 
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。

供应商名称（全称并加盖公章）
日期：  年  月  日

五、资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):
日期：　　年　　月　　日
六、采购要求或报价人认为应提交的其他证明材料
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