附件1

项目主要内容
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	参考品牌

	
	
	
	
	
	

	1
	提前放电避雷针
	（1）不锈新型材料，耐腐蚀，抗风能力强
（2）使用寿命长，安装简单
（3）激发器从云层中获取能量，形成向上先导，主动引雷入
	套
	1.00 
	雷科星、科比特、雷恩盾 

	2
	接闪短针
	（1）定制（含基础）
	根
	1.00 
	

	3
	水平接地极
	（1）热镀锌扁钢
（2）截面积≥90mm2
（3）厚度≥3mm
	m
	150.00 
	辉源、鸿翔、亚丰

	4
	垂直接地极
	（1）5#热镀锌角钢
	根
	30.00 
	辉源、鸿翔、亚丰

	5
	接地模块
	（1）规格：400*500mm
（2）提供合格证及带CMA或CNAS的检测报告
	块
	10.00 
	昌迪、雷科星、亿之烽

	6
	降阻剂
	（1）长效防腐降阻剂
（2）提供合格证及带CMA或CNAS的检测报告
	Kg
	2400.00 
	昌迪、雷科星、亿之烽

	7
	离子接地棒
	（1）φ50
（2）1.2m
（3）提供合格证及带CMA或CNAS的检测报告
	套
	3.00 
	昌迪、科比特、亿之烽

	8
	沟槽开挖、回填
	人工挖掘、回填
	m
	150.00 
	

	9
	泄流坑
	（1）1.5m*1.5m*1.5m
（2）采用50*5mm热镀锌扁钢和5#热镀锌角钢做网格状散流网格
（3）与水平接地极电气连通
（4）填充降阻剂
（5）回填
	个
	2.00 
	

	10
	Ⅰ级浪涌保护器
	参数：
a、最大持续工作电压Uc：AC385V，50Hz；
b、冲击电流Iimp：20kA(10/350μs)；
c、L-PE电压保护水平Up：1.5kV。
d、提供有效期内CQC产品认证证书，并且制造商和生产企业为同一单位
	套
	1.00 
	大恒、欧申、ABB

	11
	Ⅰ级后备保护器
	参数：
a、额定冲击耐受电压Uimp：6kV；
b、冲击电流Iimp：25kA(10/350μs)；
c、额定短路能力Ics：65kA；
d、最小瞬时动作电流Ii：5A，动作时间小于0.1秒。
e、提供有效期内CQC产品认证证书，并且制造商和生产企业为同一单位
	套
	1.00 
	大恒、欧申、ABB

	12
	Ⅱ级浪涌保护器
	参数：
a、最大交流持续工作电压Uc：AC385V，50Hz；
b、标称放电电流In：40kA(8/20μs)；
c、最大放电电流Imax：80kA(8/20μs)；
d、L-PE电压保护水平Up：1.5kV。
e、提供有效期内CQC产品认证证书，并且制造商和生产企业为同一单位
	套
	2.00 
	大恒、欧申、ABB

	13
	Ⅱ级后备保护器
	参数：
a、额定冲击耐受电压Uimp：4kV；
b、最大放电电流Imax：80kA(8/20μs)；
c、额定短路能力Ics：65kA；
d、最小瞬时动作电流Ii：5A，动作时间小于0.1秒。
e、提供有效期内CQC产品认证证书，并且制造商和生产企业为同一单位
	套
	2.00 
	大恒、欧申、ABB

	14
	Ⅲ级浪涌保护器
	参数：
a、最大交流持续工作电压Uc：AC385V，50Hz；
b、标称放电电流In：20kA(8/20μs)；
c、最大放电电流Imax：40kA(8/20μs)；
d、L-PE电压保护水平Up：≤1.5kV
e、提供有效期内CQC产品认证证书，并且制造商和生产企业为同一单位
	套
	1.00 
	大恒、欧申、ABB

	15
	Ⅲ级后备保护器
	参数：
a、额定冲击耐受电压Uimp：4kV；
b、最大放电电流Imax：40kA(8/20μs)；
c、额定短路能力Ics：65kA；
d、最小瞬时动作电流Ii：5A，动作时间小于0.1秒。
e、提供有效期内CQC产品认证证书，并且制造商和生产企业为同一单位
	套
	1.00 
	大恒、欧申、ABB

	16
	POE网络、电源二合一电涌保护器
	(1)标称工作电压Un：5/48V
(2)最大工作电压Uc：68V
(3)标称工作电流Il:1A
(4)每线雷电冲击电流Iimp（10/350μs），D1：0.5KA
(5)总标称放电电流In(8/20μs)，C2：20KA
(6)每线标称放电电流In(8/20μs)，C2：2.5KA
(7)保护电压Up：L-L＜75V；L-PE＜400V
(8)响应时间ta：＜1ns
	套
	6.00 
	大恒、欧申、ABB

	17
	防直击雷措施
	热镀锌圆钢
（2）截面积≥50mm2
（3）直径≥8mm

（4）接闪带、引下线、断接卡子
	项
	1.00 
	辉源、鸿翔、亚丰

	18
	等电位连措施
	热镀锌扁钢
（2）截面积≥90mm2
（3）厚度≥3mm

（4）含汇流排
	项
	1.00 
	辉源、鸿翔、亚丰

	19
	屏蔽措施
	电源线屏蔽
	项
	1.00 
	

	20
	接地引上线
	（1）热镀锌扁钢
（2）截面积≥90mm2
（3）厚度≥3mm
	m
	5.00 
	辉源、鸿翔、亚丰

	21
	水泥破除恢复
	
	项
	1.00 
	

	22
	接地线
	铜芯接地软线
	项
	1.00 
	联发、太宇、南线

	23
	压铜接线端子
	压铜接线端子16mm以内
	个
	34.00 
	定制

	24
	接地跨接
	
	处
	60.00 
	定制

	25
	构架接地
	
	处
	2.00 
	定制

	26
	接地网(系统)调试
	
	系统(套)
	1.00 
	

	27
	其他费用
	如措施费、规费等
	项
	1.00 
	


